## 74.42.10.	Parois int., cloisons de séparation à ossature métallique, gén.  15-01-13

### 74.42.12.¦231.31.¦..¦ Parois int., cloisons de séparation à ossature métallique, plaques fibres-ciment / EI 30

Multi Force 12 – Cloisons coupe-feu EI 30 en panneaux de fibres-ciment de 12 mm d'épaisseur, sur structure métallique

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

La fourniture et la mise en œuvre des cloisons non-portantes, en ce compris :

-	Les plaques constitutives, les profils structuraux, …

-	Les fixations, les profilés d'étanchéité, les joints d'étanchéité, …

-	...

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	Fourniture et pose de ruban acoustique, de produits de jointure et de travaux d'étanchéité (ignifuges), …

-	L'installation comprend des tuyaux, des interrupteurs et des prises, ...

-	Les profilés de renfort nécessaires, requis pour l'installation des portes, …

#-	…

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.12.12.	Par m. [m] [QF]

●	Cloisons de séparation.

.22.20.	Code de mesurage :

-	Selon détails.

-	Cloison, tout compris [structure porteuse, ... avec spécification du matériau et du type]

##### .30.	MATERIAUX

###### Cloisons légères coupe-feu EI 30, composées de panneaux Multi Force en fibres-ciment haute résistance (classe de résistance au feu A1) sur une ossature métallique. Tous les éléments et accessoires forment un système unique et proviennent du fabricant ou sont agréés par celui-ci.

###### .31.	Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.20.	Caractéristiques de base :

#.31.21.	[fabricant]

#-	Fabricant:	Swisspearl

#-	Marque et type:	Swisspearl Multi Force 12

.31.22.	[neutre]

#[variante 1 – E45/45 12-12 MO]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives :

Composition :

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	45 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 600 mm entr’axe, zone latérale 400 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	69 mm

-	Largeur de la cavité :	45 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 3000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	30 dB

#[variante 2 – E70/70 12-12 MO]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives :

Composition :

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	70 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 600 mm entr’axe, zone latérale 400 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	94 mm

-	Largeur de la cavité :	70 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 3000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	30 dB

#[variante 3 – E95/95 12-12 MO]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives

Composition :

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	95 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 600 mm entr’axe, zone latérale 400 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	119 mm

-	Largeur de la cavité :	95 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 3000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	30 dB

#[variante 4 –45/45 12-12 M45]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives :

Composition :

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	45 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 600 mm entr’axe, zone latérale 400 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	69 mm

-	Largeur de la cavité :	45 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 3000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	35 dB

#[variante 5 – E70/70 9+12-12+9 M70]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives :

Composition :

-	9 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	70 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	9 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 300 mm entr’axe, zone latérale 200 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	112 mm

-	Largeur de la cavité :	70 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 4000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 4000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	44 dB

#[variante 6 – E95/95 12-12 M95]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives :

Composition :

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	95 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 600 mm entr’axe, zone latérale 400 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	119 mm

-	Largeur de la cavité :	95 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 4000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 4000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	44 dB

#[variant 7 – E70/70 9+12-12+9 M70]

.31.40.	Caractéristiques déscriptives :

Composition :

-	9 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	70 mm cadre en acier galvanisé.

- 	12 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

-	9 mm Multi Force plaques en fibres-ciment

- 	vis, 30 mm, zone centrale verticale 300 mm entr’axe, zone latérale 200 mm entr’axe.

- 	attachement à la construction, entr’axe max 600 mm

- 	ruban acoustique.

- 	produits de jointure.

- 	kit et joints d'étanchéité.

.31.50.	Dimensions :

-	Epaiseur de parois :	112 mm

-	Largeur de la cavité :	70 mm

-	Hauteur:	#selon les dessins #… mm

Pour memoire : Hauteur maximale : 4000 mm

.31.60.	ER2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	EI 30 minutes (pour hauteur max. de 4000 mm.)

.31.70.	ER5 Caractéristiques acoustiques :

-	Isolation acoustique bruits d’aérienne R(C;C1):	44 dB

[Suite]

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.	Caractéristiques de base :

.32.21.	Caractéristiques des panneaux :

-	Composition :	ciment, calcaire, matériau de remplissage, renforcé par un matériau fibreux spécialement sélectionné.

-	Finition bords :	#arrondi d'un côté tout autour, facette 2 x 2 m.

#bords equerrées, bords droits.

#biseauté sur un côté tout autour.

-	Résistance thermique, R : 	… m².K/W

.32.50	Dimensions :

- Epaiseur de parois :	12 mm (tolerance EN 12467 ±10%)

- Longueur :	2550 mm ou 3000 mm (tolerance EN 12467 ±5 mm)

- Largeur :	1200 mm (tolerance EN 12467 ±3 mm)

- Poids :	14,5 kg/m2(à 5% d’humidité)

- Densité : 	1000 kg/m³ (minimale) en 1150 kg/m³ (moyen)

.32.60	Caractéristiques mécaniques :

…

.32.60	Caractéristiques thermique :

-	Conduction thermique :	…

-	coefficient de dilatation thermique :	…

-	Plage de température :	…

.32.70	Caractéristiques  hygrothermique :

- Absorption d'eau (humide sur sec) :	..

Caractéristiques de transmission de la vapeur d'eau (23ºC - 0/99% RH) :

- Perméabilité à la vapeur s Pa :	… ng/m²

- Résistance à la transmission de vapeur :	6 pa s m2 s/kg

- Résistance à la transmission de vapeur :	14356 s/m

- Résistance à la vapeur :	162 MNs/gm

- Facteur de résistance à la vapeur :	31,4 μ

.32.90.	Autres caractéristiques :

- Valeur pH surface de panneaux :	11

- Catégorie, Classe (EN 12467) :	NT C2 I

- Classe de réaction au feu : 	A1 (EN 13501)

.33.	Caractéristiques de la structure porteuse :

-	Materiau de base :	acier galvanisé

-	Profils horizontaux : 	#profil U, 45 x 45 mm  #profil U, 70 x 70 mm

#profil U, 95 x 95 mm  #…

-	Profils verticaux : 	#profil C, 45 x 45 mm #profil C, 70 x 70 mm

#profil C, 95 x 95 mm  #…

###### #.34.	Caractéristiques ou propriétés de la couche isolante :

Comme décrit dans la poste ….

-	Matériau :	...

-	Epaisseur de l'isolation :	… mm.

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.30.	Caractéristiques des fixations mécaniques :

-	Type :	vis à tête Phillips standard

-	Matériau de base :	acier inoxydable

-	Longueur :	25 mm

.35.40	Caractéristiques des kits et de l'étanchéité :

-	Type :	#ruban acoustique … #jointure …
#kit ignifuge … #…

##### .40.	EXECUTION

###### .42.	Références de base :

.42.40.	Manutention et stockage :

Sur site, les panneaux non transformés doivent être empilés à sec, à plat et couchés.

###### .44.	Pose :

Les plaques sont vissées à la structure de support à l'aide de vis appropriées fournies par le fabrikant.

Applications variantes possibles ou suggestions de la société Swisspearl

-	Les panneaux Multi Force peuvent également servir à la création de cloisons et de structures avec les résistances RF 60, RF 90 ou RF 120.

Pour plus d'informations, notamment sur l'installation et les données relatives à la résistance au feu et aux performances acoustiques, veuillez consulter Swisspearl.

# SWISSPEARL - postes pour le métré

Multi Force 12 – Cloisons coupe-feu EI 30 en panneaux de fibres-ciment de 12 mm d'épaisseur, sur structure métallique

#### #P1	cloison léger E45/45 12-12 MO avec panneaux de fibres-ciment 12 mm [ép. 69 mm] 	PT	[m²]

#### #P2	cloison léger E70/70 12-12 MO avec panneaux de fibres-ciment 12 mm [ép. 94 mm] 	PT	[m²]

#### #P3	cloison léger E95/95 12-12 MO avec panneaux de fibres-ciment 12 mm [ép. 119 mm] 	PT	[m²]

#### #P4	cloison léger E45/45 12-12 MW45 avec panneaux de fibres-ciment 12 mm [ép. 69 mm] 	PT	[m²]

#### #P5	cloison léger E70/70 12-12 MW70 avec panneaux de fibres-ciment 12 mm [ép. 94 mm] 	PT	[m²]

#### #P6	cloison léger E95/95 12-12 M95 avec panneaux de fibres-ciment 12 mm [ép. 119 mm] 	PT	[m²]

Multi Force  – Cloisons coupe-feu EI 30 sur structure métallique, en panneaux de fibres-ciment de 9 mm et 15 mm d'épaisseur

#P1	cloison léger E70/70 9+12-12+9 M70 avec panneaux de fibres-ciment 9 mm et 12 mm [ép. 108 mm] PT	[m²]

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com